GFVC-200系列

数字式频率电压紧急控制装置

（失步振荡解列）

技术说明书

V1.0

哈尔滨国瑞电气有限公司

2017年10月

GFVC-200系列

数字式频率电压紧急控制装置

（失步振荡解列）

技术说明书

V1.0

编  制： 王丽丽

审  核：

审  定：

- 版权所有：哈尔滨国瑞电气有限公司

本资料可能被修改，请注意最新版本资料。产品与此资料不符者，请以实际产品为准。

- 技术支持：

地址： 哈尔滨市香坊区旭升街

邮编：150046

电话：0451-51721799

传真：0451-51721788

电邮：grdq001@163.com

网址：www.hguorui.com

版 本 声 明

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | V1.0 |  |  | 2017.10 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修改摘要 | 软件版本号 | 修改日期 |

目		次

1 概述	1

1.1主要功能	1

1.2 特点	1

2 技术数据	2

2.1 额定数据	2

2.2 功耗	2

2.3 保护元件测量范围及精度	2

2.4 重量	2

2.5 绝缘性能	2

2.6 电磁兼容性能	3

2.7 触点性能	3

2.8 机械稳定性	3

2.9 环境条件	3

3 装置硬件	3

3.1 机箱结构	3

3.3 插件功能	5

4 工作原理	5

4.1 测量原理	5

4.2 低频/低压解列判别逻辑	5

4.3 过频切机、过压解列判别逻辑	8

4.4 电流方向解列判别逻辑	9

4.5 闭锁措施	9

4.6失步振荡解列（仅GFVC-202有此功能）	10

4.7 TV断线判别	14

5 装置整定	14

5.1 设备参数整定	15

5.2 测控参数整定	15

5.3 装置定值整定	16

5.4 软压板整定	17

5.5 控制字整定	18

6  订货须知	19

附录A 装置信息	20

A.1 装置动作SOE信息	20

A.2 装置开关变位信息	20

A.3 装置自检信息	20

A.4 装置运行告警信息	21

A.5 装置操作告警信息	21

A.6装置有效值说明	21

附录B附图	23

B.1装置使用接线图	23

- 1 概述

GFVC-200系列数字式频率电压紧急控制装置（以下简称装置）由GFVC-201与GFVC-202两种型号组成。用于发电厂及变电站中的频率电压紧急控制，装置具有低频低压解列，过频切机，过压解列，电流方向解列及失步振荡解列等功能。装置测量安装处两段母线电压、及两条联络线电流。

- 1.1主要功能

表1  装置的主要功能

| 序号 | 功 能 | GFVC-201 | GFVC-202 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频、低压解列 | √ | √ |
| 2 | 过频切机 | √ | √ |
| 3 | 过压解列 | √ | √ |
| 4 | 电流方向解列 | √ | √ |
| 5 | 失步振荡 |  | √ |

a）低频、低压解列

小型电站往往通过变电所及几条线路和系统枢纽变电所相连，当电力系统发生故障时，系统电压及频率发生变化，需要快速解开小电源，保证系统的正常运行。

b）过频切机

当大电厂与系统的主联络线断开后，电厂的大量功率送不出，将导致地区电网频率升高，为此，在水电厂大容量机组上一般装设高频切机功能。

c）电流方向解列

当主系统联络线断开时，负荷转移使某些小系统联络线路过负荷，为此，需在预设的解列点装设过电流解列元件。

d）失步振荡（仅GFVC-202有此功能）

同步运行的电力系统如果稳定裕度不够，在受到扰动后系统的某一部分将可能与主系统失去同步，发生失步振荡。装置根据相位角振荡判据，振荡周期次数，有选择的切除联络线或相关机组开关，防止事故进一步扩大。

- 1.2 特点

a）完善的结构设计

装置硬件采用整体面板、后插式全封闭机箱结构，强弱电严格分离，具有很强的抗干扰和抗电磁辐射的能力，达到IEC60255-22标准中的EMC八项及IEC61000-4标准中的EMC五项抗干扰水平。现场安装时交流输入回路不需要增加抗干扰措施。

b）高性能的单片机硬件系统

采用32位微处理器。高精度A/D变换。工频周期24点采样。高性能硬件体系保证了装置在每一个采样间隔对所有模拟量进行实时计算。

c）模块化软件设计思想

模块化的程序使保护功能配置灵活，可满足不同用户的要求。

d）冗余的软件设计

软件对任一故障的判断和决策都采用多个不同的条件、多重闭锁机制决定装置的动作行为，有效防止误动和拒动。提供各种告警功能。

e）友好的人机界面

大屏幕液晶显示屏实时显示电压、频率等信息。良好的中文视窗界面，使保护信息、操作信息一目了然。面板7个指示灯，清晰表明装置正常、异常及动作时的各种状态。

f）强大的通信功能

可直接与当地监控通信。通信接口可选用RS485或以太网。通信规约Modbus与IEC60870-5-103可选。

- 2 技术数据

- 2.1 额定数据

a）交流电压 (Un)：100／3V，100V；

b）工作电源电压（直流或交流）：220V或110V(订货时指明)，误差：-20％~+15％；

c）开入量回路电压：同工作电源电压；

d）交流额定频率：50Hz。

- 2.2 功耗

a）交流电压: ＜0.5VA/相 ；

b）直流电源：正常＜15W ；

跳闸＜20W ；

c）开入回路：＜0.3VA/路 。

- 2.3 保护元件测量范围及精度

a）测量范围

电压：0～1.2 Un；

电流：0～20 In；

频率：45Hz～55Hz。

b）测量精度

交流电压有效值测量误差≤±2％；

频率测量误差			≤±0.01Hz；

du/dt测量误差			≤0.05Un/s；

df/dt测量误差			≤0.1Hz/s。

c）动作值误差

电压、电流动作值平均误差不超过±3%整定值；

频率动作值误差不超过±0.02Hz；

频率变化率误差不超过±5％整定值；

电压变化率误差不超过±5％整定值；

延时段动作值误差不超过±(2％+30ms)；

装置应能正确判断周期在160毫秒～10秒之间的失步振荡（仅适于FVC-202）；

失步延时动作值为N-1个振荡周期与第N个振荡周期的70％-100％之和（仅适于FVC-202）。

- 2.4 重量

装置总重量为： 4kg±0.5kg。

- 2.5 绝缘性能

2.5.1绝缘电阻

在标准大气条件下，装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间，用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值，不小于100MΩ。

2.5.2介质强度

在标准大气压条件下，装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间，能承受交流2kV (有效值)试验电压，历时1min，无绝缘击穿或闪烁现象。

装置的开入电路与外露的导电部分之间能承受交流0.5kV(有效值)试验电压， 历时1min，无绝缘击穿或闪烁现象。

- 2.6 电磁兼容性能

a）振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-1:1988的规定：III 级；

b）静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-2:1996的规定：III 级；

c）射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-3:1989的规定：III 级；

d）电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-4:1992的规定：IV 级；

e）浪涌抗扰度检验符合IEC 60255-22-5:2002的规定：III 级；

f）射频传导抗扰度检验符合IEC 60255-22-6:2001的规定：III 级；

g）工频抗扰度检验符合IEC 60255-22-7:2003的规定：A 级；

h）工频磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-8:1993的规定：V 级；

i）脉冲磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-9:1993的规定：IV 级；

j）阻尼振荡磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-10:1993的规定：IV 级；

k）谐波电流发射限值检验符合IEC 61000-3-2:2001的规定：A 级；

l）电压波动和闪烁的限制检验符合IEC 61000-3-3:1994的规定；

m）传导发射限值检验符合IEC 60255-25:2000的规定。

- 2.7 触点性能

2.7.1 触点断开容量

交流: 5A，250V AC；

直流: 5A，30V DC。

2.7.2 触点长期允许闭合电流

装置输出触点长期允许闭合电流为5A。

- 2.8 机械稳定性

装置的抗振动检验符合GB/T 11287-2000的规定。

- 2.9 环境条件

a）环境温度

工作：-25°C～+55°C；

贮存：-25°C～+70°C ，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化，温度恢复后，装置能正常工作。

b）相对湿度

最湿月的月平均最大相对湿度为85%，同时该月的月平均最低温度为+25°C， 且表面无凝露。最高温度为+40°C 时，平均最大相对湿度不超过50%。

c）大气压力：86kPa～106kPa （相对海拔高度2km 以下）。

- 3 装置硬件

- 3.1 机箱结构

机箱高度为 4U，宽度为19/2 英寸。如图1

装置采用整面板形式，面板上包括汉字液晶显示、信号指示灯、操作按键。

a) 机箱外形尺寸图　　　　　　　　　　　　　　b) 开孔图

图 1  GFVC-200机箱外形尺寸及开孔尺寸图

3.2 GFVC-200系列装置背后端子图。

GFVC-200背后端子图如图2

| D电源插件 |  |  | C出口插件 |  |  |  | B主板插件 |  | A交流插件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开入公共端 |  | 1 |  |  | 出口8 | E1 |  | 2 | IA1N | 1# 线路 电流 | IA1 | 1 |
| 2 | 开入量9 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 | IB1N |  | IB1 | 3 |
| 3 | 开入量10 |  | 3 |  |  | 出口7 | E2 |  | 6 | IC1N |  | IC1 | 5 |
| 4 | 开入量11 |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 | UA1N | I段 母线 电压 | UA1 | 7 |
| 5 | 开入量12 |  | 5 |  |  | 出口6 | 1 | GPS+ | 10 | UB1N |  | UB1 | 9 |
| 6 | 开入量13 |  | 6 |  |  |  | 2 | GPS- | 12 | UC1N |  | UC1 | 11 |
| 7 | 开入量14 |  | 7 |  |  | 出口5 | 3 | RS485-A2 | 14 | IA2N | 2# 线路 电流 | IA2 | 13 |
| 8 | 开入量15 |  | 8 |  |  |  | 4 | RS485-B2 | 16 | IB2N |  | IB2 | 15 |
| 9 | 开入量16 |  | 9 |  |  | 出口4 | 5 | RS485-BR2 | 18 | IC2N |  | IC2 | 17 |
| 10 | 开入量17 |  | 10 |  |  |  | 6 | RS485-A3 | 20 | UA2N | II段 母线 电压 | UA2 | 19 |
| 11 | 开入量18 |  | 11 |  |  | 出口3 | 7 | RS485-B3 | 22 | UB2N |  | UB2 | 21 |
| 12 | 开入量19 |  | 12 |  |  |  | 8 | 信号复归 | 24 | UC2N |  | UC2 | 23 |
| 13 | 开入量20 |  | 13 |  |  | 出口2 | 9 | 检修压板 | GFVC-200系列 数字式频率电压紧急控制装置 （失步振荡解列） |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 14 |  |  |  | 10 | 保护远方操作压板 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 失电 告警 | 15 |  |  | 出口1 | 11 | 测控远方操作压板 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 16 |  |  |  | 12 | 开入量5 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 17 |  |  |  | 13 | 开入量6 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作电源(+) |  | 18 |  | 故障信号 |  | 14 | 开入量7 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 19 |  | 动作信号 |  | 15 | 开入量8 |  |  |  |  |  |
| 20 | 工作电源(-) |  | 20 |  | 预告信号 |  | 16 | 开入公共端 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 21 |  | XM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 机壳接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2	 GFVC-200系列数字式频率电压紧急控制装置背后端子图

- 3.3 插件功能

3.3.1交流插件 A

该插件内装有6个电压变换器、6个电流变换器，用于将母线电压和联络线电流转换成弱电信号，供A/D转换用，并起强弱电隔离作用。

3.3.2 主板插件 B

该插件采用了多层印制板及表面贴装工艺，采用了32位单片机及高精度A/D，具有转换速度快、采样偏差小、无可调整元件等特点。

部分外部开入量的状态通过本插件读入。

3.3.3出口插件 C

该插件包括故障信号、动作信号、预告信号继电器、8个出口继电器。每个出口继电器对外提供2对接点。

3.3.4 电源插件 D

装置工作电源采用交、直流两用开关电源，利用逆变原理输出本装置需要的各组电源。各组电压均不共地，且采用浮地方式，同外壳不相连。部分外部开入量的状态通过本插件读入。

3.3.5 人机对话板

人机对话板的核心采用32位单片机，其主要功能是整定装置的定值及显示保护的信息，扫描面板上的键盘状态。该板通过通信方式与主板进行通信。

本板采用汉字液晶显示，人机界面清晰易懂，操作简单。液晶显示具有屏幕保护功能。

- 4 工作原理

- 4.1 测量原理

装置对输入的交流电压、电流进行采样，采样周期为0.833ms，即一个工频周期采样24点。在一个采样周期内完成电压、电流计算。频率测量采用硬件测频。

- 4.2 低频/低压解列判别逻辑

4.2.1 低频解列

装置设置两段低频解列功能，分别引入两段母线电压和两条联络线的电流，两段母线需分别设置低频解列定值和动作时间。

动作判据：

a) f≤fqd，t≥tqd		低频启动；

b）f≤f1，t≥t1         I段低频解列动作；

c）f≤f2， t≥t2		II段低频解列动作。

其中：f1、f2、t1、t2分别为I段和II段的低频解列定值和时间定值。I段低频解列取自I段母线的电压、频率，II段低频解列取自II段母线的电压、频率。

闭锁判据：

a）-df/dt≥低频滑差闭锁值，可由控制字选择是否经低频滑差闭锁；

b）Imax≤无流闭锁值，经联络线无流闭锁；

c）功率方向闭锁：低频解列可由控制字选择是否经功率方向闭锁。Ps1为联络线送出功率定值，可根据现场具体情况进行整定。

P＜-Ps1时，认为功率方向为反方向，

P＞Ps1时，认为功率方向为正方向，

d) 当母线正序电压小于0.15Un时，低电压闭锁。

4.2.2 低压解列

装置设置两段低压解列功能，分别引入了两段母线电压，需分别设置低压解列定值和动作时间。

动作判据：

a) umax≤uqd，t≥tqd             低压启动；

b）u≤u1，t≥t1         		 I段低压解列动作；

c）u≤u2， t≥t2			     II段低压解列动作。

其中：u1、u2、t1、t2分别为I段和II段的低压解列定值和动作时间定值。I段低压解列取自I段母线电压，II段低压解列取自II段母线电压。

闭锁判据：

a）低压滑差闭锁

当-du/dt大于或等于低压滑差闭锁值时，不进行低压判别，闭锁保护出口。低压滑差闭锁后，当电压恢复至启动电压值以上时自动解除闭锁。此闭锁可由控制字选择投退。

b）TV断线闭锁

当装置检测到母线TV断线时，不进行低压判断，瞬时闭锁出口。此闭锁可由控制字选择投退。

c）功率方向闭锁

低压解列功率方向闭锁条件同低频解列，由控制字选择是否经功率方向闭锁。

4.2.3 低频判别逻辑图见图3、图4

低压判别逻辑图见图5、图6

图3  Ⅰ段低频解列逻辑图

图4  Ⅱ段低频解列逻辑图

其中：YB 表示低频解列压板；

KZ1 表示Ⅰ段低频解列投入控制字；KZ2 表示Ⅱ段低频解列投入控制字；

f1 表示Ⅰ段低频定值；f2 表示Ⅱ段低频定值；fqd 表示低频启动定值；

ts 表示低频启动延时；t1 表示Ⅰ段低频延时定值；t2 表示Ⅱ段低频延时定值。

图5  Ⅰ段低压解列逻辑图

图6  Ⅱ段低压解列逻辑图

其中：YB 表示低压解列压板；

KZ1 表示Ⅰ段低压解列投入控制字；KZ2 表示Ⅱ段低压解列投入控制字；

u1 表示Ⅰ段低压定值；u2 表示Ⅱ段低压定值；uqd 表示低压启动定值；

ts 表示低压启动延时；t1 表示Ⅰ段低压延时定值；t2 表示Ⅱ段低压延时定值。

- 4.3 过频切机、过压解列判别逻辑

4.3.1 过频切机

本装置设置独立的过频切机压板。

启动判据：

f≥fqd   (过频启动定值) t≥ts(延时定值)。

动作判据：

a）f≥fl，t≥t1， 过频切机一轮动作；

b）f≥f2，t≥t2， 过频切机二轮动作。

闭锁判据：

过频闭锁判据类似于低频闭锁的判据。

过频切机取I段母线电压、频率。

4.3.2 过压解列

本装置设置独立的过压解列压板。

启动判据：

u≥uqd   (过压启动定值) t≥ts(延时定值)。

动作判据：

u≥ud(过压动作定值)，t≥td（延时定值）  过压解列动作。

过压解列取I段母线电压。

4.3.3 过频过压切机/解列逻辑图见图7，图8

图 7  过频切机逻辑图

其中：YB 表示过频解列压板；

KZ1 表示过频一轮解列投入控制字；KZ2 表示过频二轮解列投入控制字；

f1 表示过频一轮定值；f2 表示过频二轮定值；fqd 表示过频启动定值；

ts 表示过频启动延时；t1 表示过频一轮延时定值；t2 表示过频二轮延时定值。

图 8  过压解列逻辑图

其中：YB 表示过压解列压板；

ud 表示过压定值；

ts 表示过压启动延时；td 表示过压延时定值。

- 4.4 电流方向解列判别逻辑

4.4.1 过电流解列

装置分别针对两条联络线设立独立的两段过流方向解列压板，方向元件可经控制字投退。

动作判据：

- Imax≥Iset；

- 经控制字选择是否投入方向元件，分为有功倒向和无功倒向。即：

有功倒向控制字投入，若P倒向，则开放；

无功倒向控制字投入，若Q倒向，则开放；

若有功、无功倒向控制字均投入，必须P、Q均倒向，则开放；

若有功、无功倒向控制字均不投入，开放。

- t≥tset

其中：Iset，tset分别为I段、II段的过电流定值和延时定值。

功率倒向判别：

功率方向判别同低频低压功率方向判别，无功功率Q方向判别同有功功率P。

当有功功率P状态由P＜-Ps1变为P＞Ps1，或由P＞Ps1变为P＜-Ps1时，则认为有功功率P发生倒向。

无功功率Q倒向判别同有功功率P。

4.4.2 电流方向解列逻辑图见图9

图9  方向电流解列逻辑图

图中：I1max、I2max分别为1#、2#线路三相电流中的最大值；

I1Gset、I2Gset分别为1#、2#线路过电流解列定值；t1、t2分别为1#、2#线路过电流解列延时；

YB表示过流方向解列压板； KZ1表示1#线过流解列控制字； KZ2表示2#线过流解列控制字。

- 4.5 闭锁措施

以下条件为防止负荷反馈、电压回路接触不良等频率、电压异常变化情况下引起装置误动作的闭锁措施。

母线低电压或TV断线及频率异常时延时5s点亮预告灯，同时开出预告信号；电压、频率恢复正常后，可按手动复归按钮发复归信号，预告灯灭。母线低电压是否发预告信号可经控制字投退。

a）频率值异常闭锁

若频率值f＞55Hz或f＜45Hz，可认为频率值异常。装置检测到频率异常，瞬时闭锁频率模块判断，延时5s发出频率越限异常报告。频率值恢复正常，自动解除闭锁。

b）母线低电压闭锁

当母线电压低于0.15Un时，瞬时闭锁频率及电压功能，延时5s发出母线电压消失告警报告。电压恢复后自动解除闭锁。

- 4.6失步振荡解列（仅GFVC-202有此功能）

图10  两机等值系统图

4.6.1 相位角算法

Ф=arctg(Q/P)

Ф：表示相位角；Q：表示无功功率；P：表示有功功率。

4.6.2 相位角失步振荡判据

首先把四个象限的角度划分六个区：Ф1~Ф2为Ⅰ区，Ф2~90º为Ⅱ区，90º ~Ф3为Ⅲ区，

Ф3~Ф4为Ⅳ区，Ф4~270º为Ⅴ区，270º~Ф1为Ⅵ区。系统正常情况下一般运行在Ⅰ区或Ⅳ

区。根据上述失步振荡过程在各种工况下相位角的变化规律，把Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ作为正方向判据

区（见图11-a），把Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅰ作为反方向判据区（见图11-b），把Ⅰ-Ⅳ作为振荡中心附近

判断区（见图11-c）。

(a)正方向判断区                （b）反方向判断区                （c）振荡中心判断区

图11  相位角判断区划分

相位角失步振荡判据见表1

表2 相位角失步振荡判据

| 振荡中心 位置 | 相位角Ф变化区间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | M点为送端（f1>f2） | M点为受端（f1<f2） |
| 在MB之间 （正方向） | A：Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ 0º-90º-180º | B：Ⅳ-Ⅲ-Ⅱ-Ⅰ 180º -90º-0º |
| 在AM之间 （反方向） | C：Ⅰ-Ⅵ-Ⅴ-Ⅳ 360º -270º-180º | D：Ⅳ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅰ 180º-270º-360º |
| M点 | E：Ⅰ-Ⅵ-Ⅰ 0º -180º-0º | F：Ⅵ-Ⅰ-Ⅵ 180º -0º-180º |

（1）判断振荡中心在正方向

A.正常运行在Ⅰ区时（送端），从Ⅰ区开始按顺序经过Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区，则判断振荡

中心在正方向并认为经历了一个振荡周期。

B. 正常运行在Ⅳ区时（受端），从Ⅳ区开始按顺序经过Ⅲ区、Ⅱ区、Ⅰ区，则判断振

荡中心在正方向并认为经历了一个振荡周期。

（2）判断振荡中心在反方向

C.正常运行在Ⅰ区时（送端），从Ⅰ区开始按顺序经过Ⅵ区、Ⅴ区、Ⅳ区，则判断振荡

中心在反方向并认为经历了一个振荡周期。

D. 正常运行在Ⅳ区时（受端），从Ⅳ区开始按顺序经过Ⅴ区、Ⅳ区、Ⅰ区，则判断振

荡中心在反方向并认为经历了一个振荡周期。

（3）判断振荡中心就在安装处附近

此时将可能检测不到Ф穿过Ⅱ、Ⅲ或（Ⅴ、Ⅳ）两个区，判据改为：

E.正常运行在Ⅰ区时，从Ⅰ区开始突变到Ⅳ区在突变回到Ⅰ区，作为一个失步振荡周期。

F.正常运行在Ⅳ区时，从Ⅳ区开始突变到Ⅰ区在突变回到Ⅳ区，作为一个失步振荡周期。

G.为了判断装置安装地点是否处在振荡中心附近，在采用电压辅助判据，当电压UM的电压包络线的最小值UML（有效值）≤20%UN时，则认为M点处在振荡中心附近。该判据固化在程序中，不必整定，同时E、G或F、G时，判为失步振荡，且振荡中心就安装在附近。

4.6.3 装置启动判据：相位角启动或功率突变量dP启动

满足二个启动判据之一时，装置就判为允许启动。启动回路在振荡平息后（即解列后）延时6s返回。

- 相位角启动判据：相位角Ф穿过90º或270º，且此时三相电流均大于35%额定电流。

Ф越过90º或270º时，CosФ正负变号，有功功率由正变负或由负变正，故又可称为“功率变号”启动。由于Ф穿越90º或270º发生在功角δ＝180º、E1与E2反相时，此时振荡电流I最大，可保证三相电流均大于35%额定电流；δ穿越0º（360º）时，Ф亦会穿越90º（270º），此时电流I最小，故δ穿越0º时，不能启动失步解列。

- 功率突变量启动判据：|Pt-Pt-5s|≥dPs，且5秒前的功率|P-5s|≥Pos(功率突变量启

动前5秒时刻的初始功率必须大于定值Pos)。

定值Pos为允许功率突变量启动的事故前功率定值，一般取为0.1倍额定功率值，用以防止联络线轻功率时误解列联络线。定值Pos不控制相位角启动判据，但相位角启动判据中“三相电流均大于0.35倍额定电流”的要求，亦可防止误切。

装置一直在检测功率Pt值，因此P-5s是一个动态值而非初始工况功率（事故后E1和E2不同步，功率Pt值不断变化，但功率突变量启动时刻可能大于5秒），这样可保证本线路初始为轻负荷，在其他线路切除而功率转移到本线路时，装置仍能可靠启动，不会发生拒动现象。

4.6.4 闭锁判据

(1)当三相电压不平衡、PT回路异常及不对称短路，出现|Uac-Uab|或|Uac-Ubc|≥K3Un时，立即闭锁失步解列。

(2)当三相电压不平衡、CT回路异常及不对称短路，出现3I0≥3I0s时，立即闭锁失步解列。定值3I0s整定时应躲开最大振荡电流下CT可能饱和产生的不平衡3I0值。由于CT断一相或断二相时，3I0等于相电流值，所以建议3I0s定值选取较大值（略小于最小负荷电流值）。

注：出现异常时，会闭锁失步解列，所以PT回路断线引起异常时，应尽快查清断线原因，使PT回路恢复正常。

4.6.5 事故前潮流方向判据

根据系统需要，还可以选择装置启动前5秒时刻的潮流方向作为解列的条件。在装置内部，功率

突变启动及相位角启动的判别在潮流方向判别之前，并且一旦dP/Ф启动，装置会自动记忆住P-5s值

（包括功率数值及功率的正负号）。因此，如果dP/Ф启动前5秒时刻的潮流方向不满足允许解列的方

向，则振荡过程中功率Pt值，（包括功率方向）不断变化，装置亦不会误开放失步判断回路。

判失步振荡的事故前功率方向选择判据为：P>0：Y，P<0:N(Y-该方向允许动作，N-该方向不允许

动作)

当P>0:Y,P<0:N时，有功功率从母线流向线路允许解列；

当P>0:N,P<0:Y时，有功功率从线路流向母线允许解列；

当P>0:Y,P<0:Y时，无方向要求；

当P>0:N,P<0:N时，装置退出不能工作，等同退出振荡解列功能压板。

4.6.6  失步解列判别框图

图12  1#失步解列判别框图

图13  2#失步解列判别框图

其中：K31表示1#不平衡电压定值；U1n表示1#额定电压；3I01表示1#零序电流；

UML1表示1#电压包络线的最小值；ULS1表示1#振荡区低压定值；Ns1表示1#解列周期次数

I1表示1#线路三相电流最小电流值；I1set表示1#防误切电流定值；

K32表示2#不平衡电压定值；U2n表示2#额定电压；3I02表示2#零序电流；

UML2表示2#电压包络线的最小值；ULS2表示2#振荡区低压定值；Ns2表示2#解列周期次数；

I2表示2#线路三相电流最小电流值；I2set表示2#防误切电流定值。

注：防误切电流定值一般设为0.35In(In 表示额定电流).

- 4.7 TV断线判别

可由控制字来选择TV断线功能的投退。

TV断线判据：

a)

b)

c)三相电压均小于20V且某相电流大于0.2A。

以上a、b判据同时满足或c判据满足时，判为TV断线，延时5s告警，发“TV断线”告警信息。

- 5 装置整定

本装置包含下述5种整定内容，均可通过远方修改。

- 设备参数整定：设备参数根据具体运行情况进行整定；

- 测控参数整定：开入量时间整定；

c）定值整定：各保护定值的实际值；

d）软压板整定：用于各保护的投退；

e）控制字整定：用于各保护中相关条件的选择；

各保护定值的实际值是在相应保护的软压板、控制字投入的条件下有效。

- 5.1 设备参数整定

表3  GFVC-200设备参数整定表

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定值区号 | 1～8 | 缺省:1 |
| 2 | 被保护设备 | 0～8个汉字 | 缺省: |
| 3 | 联络线1CT一次值 | 1A～9999A | 缺省:5A |
| 4 | 联络线1CT二次值 | 1A～5A | 缺省:5A |
| 5 | 联络线2CT一次值 | 1A～9999A | 缺省:5A |
| 6 | 联络线2CT二次值 | 1A～5A | 缺省:5A |
| 7 | I段母线PT一次值 | 0.01kV～500kV | 缺省:0.1kV |
| 8 | I段母线PT二次值 | 1V～999V | 缺省:100V |
| 9 | II段母线PT一次值 | 0.01kV～500kV | 缺省:0.1kV |
| 10 | II段母线PT二次值 | 1V～999V | 缺省:100V |

设备参数表说明：

“口”内显示“√”含义为相应项被选中。

a）被保护设备：根据现场实际情况整定；

b）I段母线PT一、二次值：本项参数需要用户根据I段母线PT的实际情况整定；

c）II段母线PT一、二次值：本项参数需要用户根据II段母线PT的实际情况整定；

d）联络线1 CT一、二次值：本项参数需要用户根据联络线1 CT的实际情况整定；

e）联络线2 CT一、二次值：本项参数需要用户根据联络线2 CT的实际情况整定；

- 5.2 测控参数整定

表4  GFVC-200测控参数整定表

| 序号 | 名 称 | 整定范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归开入时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-8 |
| 2 | 检修压板开入时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-9 |
| 3 | 保护远方操作压板 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-10 |
| 4 | 测控远方操作压板 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-11 |
| 5 | 开入5时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-12 |
| 6 | 开入6时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-13 |
| 7 | 开入7时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-14 |
| 8 | 开入8时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 B-15 |
| 9 | 开入9时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-2 |
| 10 | 开入10时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-3 |
| 11 | 开入11时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-4 |
| 12 | 开入12时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-5 |
| 13 | 开入13时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-6 |
| 14 | 开入14时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-7 |
| 15 | 开入15时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-8 |
| 16 | 开入16时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-9 |
| 17 | 开入17时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-10 |
| 18 | 开入18时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-11 |
| 19 | 开入19时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-12 |
| 20 | 开入20时间 | 10ms～1000ms | 缺省:20ms 端子 D-13 |

测控参数表说明：

开入1～开入20确认时间：用于本装置主板及电源外部各开入量的变位确认时间，用户可根据实际使用情况整定。

- 5.3 装置定值整定

表5  GFVC-200系列定值整定表

| 序号 | 名 称 | 定值整定范围 | 整定步长 | 单 位 | GFVC-201 | GFVC-202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频滑差闭锁定值 | 1.0～10.0 | 0.1 | Hz/s | √ | √ |
| 2 | 低频减载无流闭锁值 | 0.1In～1In | 0.01 | A | √ | √ |
| 3 | 低频启动定值 | 45～50 | 0.01 | Hz | √ | √ |
| 4 | 低频启动延时定值 | 0.10～10.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 5 | 联络线送出功率定值 | 0～100 | 0.01 | W | √ | √ |
| 6 | I段低频解列定值 | 45.00～50.00 | 0.01 | Hz | √ | √ |
| 7 | I段低频解列延时 | 0.10～10.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 8 | II段低频解列定值 | 45.00～50.00 | 0.01 | Hz | √ | √ |
| 9 | II段低频解列延时 | 0.10～10.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 10 | 过频启动定值 | 50.00～55.00 | 0.01 | Hz | √ | √ |
| 11 | 过频启动延时定值 | 0.10～10.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 12 | 过频滑差闭锁定值 | 1.0～5.0 | 0.1 | Hz/s | √ | √ |
| 13 | 过频切机一轮定值 | 50.00～55.00 | 0.01 | Hz | √ | √ |
| 14 | 过频切机一轮延时 | 0.10～100.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 15 | 过频切机二轮定值 | 50.00～55.00 | 0.01 | Hz | √ | √ |
| 16 | 过频切机二轮延时 | 0.10～100.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 17 | 低压滑差闭锁定值 | 10～100 | 1 | %Un/s | √ | √ |
| 18 | 低压启动定值 | 50～99 | 1 | %Un | √ | √ |
| 19 | 低压启动延时定值 | 0.10～10.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 20 | I段低压解列定值 | 50～99 | 1 | %Un | √ | √ |
| 21 | I段低压解列延时 | 0.10～100.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 22 | II段低压解列定值 | 50～99 | 1 | %Un | √ | √ |
| 23 | II段低压解列延时 | 0.10～100.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 24 | 过压启动定值 | 100～120 | 1 | %Un | √ | √ |
| 25 | 过压启动延时定值 | 0.10～10.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 26 | 过压解列定值 | 100～120 | 1 | %Un | √ | √ |
| 27 | 过压解列延时定值 | 0.10～10.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 28 | 1#线过流解列电流 | 0.2In～20In | 0.01 | A | √ | √ |
| 29 | 1#线路过流解列延时 | 0.10～100.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 30 | 2#线过流解列电流 | 0.2In～20In | 0.01 | A | √ | √ |
| 31 | 2#线过流解列延时 | 0.10～100.00 | 0.01 | s | √ | √ |
| 32 | 1#线允许功率启动定值 | 1.00～50.00 | 0.01 | W |  | √ |
| 33 | 1#功率差启动定值 | 1.00～10.00 | 0.01 | W |  | √ |
| 34 | I段不平衡电压定值 | 10～15 | 1 | %Un |  | √ |
| 35 | 1#零序电流定值 | 0.04In～20In | 0.01 | A |  | √ |
| 36 | 1#Ⅰ区相位角定值 | 30°～110° | 0.1 | ° |  | √ |
| 37 | I段振荡区低压定值 | 10.00～120.00 | 0.01 | V |  | √ |
| 38 | 1#解列周期次数 | 1～20 | 1 |  |  | √ |
| 39 | 1#防误切电流定值 | 0～1In | 0.01 | A |  | √ |
| 40 | 2#线允许功率启动定值 | 1.00～50.00 | 0.01 | W |  | √ |
| 41 | 2#功率差启动定值 | 1.00～10.00 | 0.01 | W |  | √ |
| 42 | II段不平衡电压定值 | 10～15 | 1 | %Un |  | √ |
| 43 | 2#零序电流定值 | 0.04In～20In | 0.01 | A |  | √ |
| 44 | 2#Ⅰ区相位角定值 | 30°～110° | 0.1 | ° |  | √ |
| 45 | II段振荡区低压定值 | 10.00～120.00 | 0.01 | V |  | √ |
| 46 | 2#解列周期次数 | 1～20 | 1 |  |  | √ |
| 47 | 2#防误切电流定值 | 0～1In | 0.01 | A |  | √ |

- 5.4 软压板整定

软压板整定“口”内显示“√”含义为相应功能投入。

表6  GFVC-200系列装置软压板

| 序号 | 名 称 | 整 定 | GFVC-201 | GFVC-202 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低频解列压板 | 口 | √ | √ |
| 2 | 过频切机/解列压板 | 口 | √ | √ |
| 3 | 低压解列压板 | 口 | √ | √ |
| 4 | 过压解列压板 | 口 | √ | √ |
| 5 | 过流方向解列压板 | 口 | √ | √ |
| 6 | 失步振荡解列压板 | 口 |  | √ |

- 5.5 控制字整定

表7  GFVC-200系列装置控制字

| 序号 | 名 称 | 功能选择 | GFVC-201 | GFVC-202 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I段低频解列 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 2 | II段低频解列 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 3 | 过频切机第一轮 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 4 | 过频切机第二轮 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 5 | I段低压解列 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 6 | II段低压解列 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 7 | 低频滑差闭锁 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 8 | 过频滑差闭锁 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 9 | 低压滑差闭锁 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 10 | 1#线过流解列 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 11 | 2#线过流解列 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 12 | 功率倒向选P | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 13 | 功率倒向选Q | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 14 | TV断线 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 15 | I段母线失压预告 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 16 | II段母线失压预告 | 口 退出 口 投入 | √ | √ |
| 17 | 低频时功率方向 | 口 正方向 口 反方向 口 开放 | √ | √ |
| 18 | 低压时功率方向 | 口 正方向 口 反方向 口 开放 | √ | √ |
| 19 | I段低频解列出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 20 | II段低频解列出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 21 | 过频切机一轮出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 22 | 过频切机二轮出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 23 | I段低压解列出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 24 | II段低压解列出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 25 | 过压解列出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 26 | 1#线过流解列出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 27 | 2#线过流解列出口 | 口 1～ 口 8 | √ | √ |
| 28 | 1#线失步解列投入 | 口 退出 口 投入 |  | √ |
| 29 | 1#失步振荡解列出口 | 口 1～ 口 8 |  | √ |
| 30 | 1#事故前潮流方向判据 | 口P>0Y,P<0N 口P>0N,P<0Y 口P>0Y,P<0Y 口P>0N,P<0N |  | √ |
| 31 | 1#振荡中心方向 | 口正方向 口无方向 |  | √ |
| 32 | 2#线失步解列投入 | 口 退出 口 投入 |  | √ |
| 33 | 2#失步振荡解列出口 | 口 1～ 口 8 |  | √ |
| 34 | 2#事故前潮流方向判据 | 口P>0Y,P<0N 口P>0N,P<0Y 口P>0Y,P<0Y 口P>0N,P<0N |  | √ |
| 35 | 2#振荡中心方向 | 口正方向 口无方向 |  | √ |

注1: 控制字整定“口”内显示“√”含义为相应功能投入且每个控制字只能选择其中的一个(出口选择可以复选)。

注2: 序号1-18，28、30-32、34、35每个控制字只能选择其中的一个；序号19-27，29、33可以复选。

- 6  订货须知

6.1 订货时应指明

a）产品型号、名称及数量；

b）工作电源；

c）额定电流；

d）配套性产品，配套产品代号、名称、数量等；

e）订货单位及到货地点。

6.2 型号参数说明

例如： GFVC-201 /25

表示  产品型号：GFVC-201；

产品名称：数字式频率电压紧急控制装置；

工作电源：220V；

额定电流：5A；

- 附录A 装置信息

- A.1 装置动作SOE信息

表A.1  装置动作SOE信息

| 序号 | 名 称 | GFVC-201 | GFVC-202 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I段低频解列动作 | √ | √ |
| 2 | II段低频解列动作 | √ | √ |
| 3 | I段低压解列动作 | √ | √ |
| 4 | II段低压解列动作 | √ | √ |
| 5 | 过频切机一轮动作 | √ | √ |
| 6 | 过频切机二轮动作 | √ | √ |
| 7 | 过压解列动作 | √ | √ |
| 8 | 1#线过流解列动作 | √ | √ |
| 9 | 2#线过流解列动作 | √ | √ |
| 10 | 1#线失步解列动作 |  | √ |
| 11 | 2#线失步解列动作 |  | √ |

- A.2 装置开关变位信息

表A.2   装置开关变位信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号复归 | 2 | 检修压板 |
| 3 | 保护远方操作压板 | 4 | 测控远方操作压板 |
| 5 | 开入5 | 6 | 开入6 |
| 7 | 开入7 | 8 | 开入8 |
| 9 | 开入9 | 10 | 开入10 |
| 11 | 开入11 | 12 | 开入12 |
| 13 | 开入13 | 14 | 开入14 |
| 15 | 开入15 | 16 | 开入16 |
| 17 | 开入17 | 18 | 开入18 |
| 19 | 开入19 | 20 | 开入20 |

- A.3 装置自检信息

表A.3  装置自检信息

| 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EEPROM故障 | 2 | 保护定值出错 |
| 3 | 保护控制字出错 | 4 | 保护压板出错 |
| 5 | 定值区号出错 | 6 | 装置参数出错 |
| 7 | 通信配置出错 | 8 | A/D自检故障 |
| 9 | 内部RAM故障 | 10 | 外部RAM故障 |
| 11 | FLASH故障 | 12 | 交流通道故障 |
| 13 | 硬时钟异常 | 14 | 内部ROM故障 |
| 15 | 操作参数出错 | 16 | 开出异常 |

- A.4 装置运行告警信息

表A.4  装置运行告警信息

| 序号 | 名 称 | GFVC-201 | GFVC-202 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对时异常告警 | √ | √ |
| 2 | I母频率异常 | √ | √ |
| 3 | II母频率异常 | √ | √ |
| 4 | I母TV断线 | √ | √ |
| 5 | II母TV断线 | √ | √ |
| 6 | I母低电压 | √ | √ |
| 7 | II母低电压 | √ | √ |
| 8 | I母PT相序异常 | √ | √ |
| 9 | II母PT相序异常 | √ | √ |
| 10 | I母CT相序异常 | √ | √ |
| 11 | II母CT相序异常 | √ | √ |

- A.5 装置操作告警信息

表A.5  装置操作告警信息

| 序号 | 名 称 | GFVC-201 | GFVC-202 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复归信号 | √ | √ |
| 2 | 修改控制字 | √ | √ |
| 3 | 修改软压板 | √ | √ |
| 4 | 修改设备参数 | √ | √ |
| 5 | 修改定值 | √ | √ |
| 6 | 修改定值区号 | √ | √ |
| 7 | 修改装置配置 | √ | √ |
| 8 | 修改测控配置 | √ | √ |

- A.6装置有效值说明

表A.6 装置有效值信息

| 序号 | 显示名称 | 含义 | 序号 | 显示名称 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ia1 | 1#线路A相电流 | 2 | Ib1 | 1#线路B相电流 |
| 3 | Ic1 | 1#线路C相电流 | 4 | Ua1 | Ⅰ母A相电压 |
| 5 | Ub1 | Ⅰ母B相电压 | 6 | Uc1 | Ⅰ母C相电压 |
| 7 | Uab1 | Ⅰ母AB线电压 | 8 | Ubc1 | Ⅰ母BC线电压 |
| 9 | Uca1 | Ⅰ母CA线电压 | 10 | 3U0z1 | Ⅰ母零序自产电压 |
| 11 | 3I0z1 | Ⅰ母零序自产电流 | 12 | Ia2 | 2#线路A相电流 |
| 13 | Ib2 | 2#线路B相电流 | 14 | Ic2 | 1#线路C相电流 |
| 15 | Ua2 | Ⅱ母A相电压 | 16 | Ub2 | Ⅱ母B相电压 |
| 17 | Uc2 | Ⅱ母C相电压 | 18 | Uab2 | Ⅱ母AB线电压 |
| 19 | Ubc2 | Ⅱ母BC线电压 | 20 | Uca2 | Ⅱ母CA线电压 |
| 21 | 3U0z2 | Ⅱ母零序自产电压 | 22 | 3I0z2 | Ⅱ母零序自产电流 |
| 23 | Phase1 | 1#线装置安装点相位角 （注1） | 24 | Phaes2 | 2#线装置安装点相位角 （注1） |
| 25 | P1 | Ⅰ母有功功率 | 26 | Q1 | Ⅰ母无功功率 |
| 27 | P2 | Ⅱ母有功功率 | 28 | Q2 | Ⅱ母无功功率 |
| 29 | Fre1 | Ⅰ母频率 | 30 | Fre2 | Ⅱ母频率 |

注1：当装置型号选择GFVC-201时，有效值菜单中的“1#相位角”和“2#相位角”不做计算，其对应的有效值显示为0，事件记录菜单下的保护动作中相应的“1#相位角”和“2#相位角”也显示为0；当装置型号选择GFVC-202时，投入相应线路的失步振荡解列，且相应母线有压、线路有流，则计算“Phase1”或“Phase2”。

- 附录B附图

- B.1装置使用接线图

图B.1 GFVC-200系列装置使用接线图

B.2 出口插件原理图

图B.2  出口插件原理